## Chute_tension
Chute de tension dans un câble électrique |  |  |  |  | AF, v. | 2.0 | 2003-08-13
Calcul direct :
Résistivité ? | 1.8e-08 | Ohm x m
Section ? | 35 | mm2
Longueur ? | 12 | m
Intensité ? | 80 | A
Résistance = | 0.0061714 | Ohm
Chute de tension = | 0.49371 | V
Synthèse :
Chute max ? | 0.4 | V
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.0072 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
2.5 | 1 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.36 | 0.72
| 2 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0288 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | 0.72 | 1.44
| 5 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 1.8 | 3.6
| 10 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 3.6 | 7.2
| 20 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.72 | 1.44 | 2.88 | 7.2 | 14.4
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.003 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
6 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3
| 2 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6
| 5 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.75 | 1.5
| 10 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3
| 20 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3 | 6
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.0018 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
10 | 1 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.09 | 0.18
| 2 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0072 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.18 | 0.36
| 5 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.45 | 0.9
| 10 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.9 | 1.8
| 20 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 1.8 | 3.6
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.001125 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
16 | 1 | 0.001125 | 0.001125 | 0.00225 | 0.005625 | 0.01125 | 0.0225 | 0.05625 | 0.1125
| 2 | 0.00225 | 0.00225 | 0.0045 | 0.01125 | 0.0225 | 0.045 | 0.1125 | 0.225
| 5 | 0.005625 | 0.005625 | 0.01125 | 0.028125 | 0.05625 | 0.1125 | 0.28125 | 0.5625
| 10 | 0.01125 | 0.01125 | 0.0225 | 0.05625 | 0.1125 | 0.225 | 0.5625 | 1.125
| 20 | 0.0225 | 0.0225 | 0.045 | 0.1125 | 0.225 | 0.45 | 1.125 | 2.25
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00072 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
25 | 1 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00144 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0144 | 0.036 | 0.072
| 2 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00288 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0288 | 0.072 | 0.144
| 5 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0072 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.18 | 0.36
| 10 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.36 | 0.72
| 20 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0288 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | 0.72 | 1.44
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00051429 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
35 | 1 | 0.00051429 | 0.00051429 | 0.0010286 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.025714 | 0.051429
| 2 | 0.0010286 | 0.0010286 | 0.0020571 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.020571 | 0.051429 | 0.10286
| 5 | 0.0025714 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.012857 | 0.025714 | 0.051429 | 0.12857 | 0.25714
| 10 | 0.0051429 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.025714 | 0.051429 | 0.10286 | 0.25714 | 0.51429
| 20 | 0.010286 | 0.010286 | 0.020571 | 0.051429 | 0.10286 | 0.20571 | 0.51429 | 1.0286
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00036 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
50 | 1 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00072 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0072 | 0.018 | 0.036
| 2 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00144 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0144 | 0.036 | 0.072
| 5 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0.009 | 0.018 | 0.036 | 0.09 | 0.18
| 10 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0072 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.18 | 0.36
| 20 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.036 | 0.072 | 0.144 | 0.36 | 0.72
Section | Longueur | R (Ohm) | Intensité (A)
(mm2) | (m) | 0.00025714 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
70 | 1 | 0.00025714 | 0.00025714 | 0.00051429 | 0.0012857 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.012857 | 0.025714
| 2 | 0.00051429 | 0.00051429 | 0.0010286 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.025714 | 0.051429
| 5 | 0.0012857 | 0.0012857 | 0.0025714 | 0.0064286 | 0.012857 | 0.025714 | 0.064286 | 0.12857
| 10 | 0.0025714 | 0.0025714 | 0.0051429 | 0.012857 | 0.025714 | 0.051429 | 0.12857 | 0.25714
| 20 | 0.0051429 | 0.0051429 | 0.010286 | 0.025714 | 0.051429 | 0.10286 | 0.25714 | 0.51429